## Calibration
Run | Heater % | htr_out C | hot_pipe C | Pump % (actual) | Pump % (formula v2) | Diff | Notes
A | 50 | 80 | 37.9 | 9 | 12.2 | -3.2 | Aborted
B | 50 | 75.8 | 32.4 | 9 | 8 | 1 | Aborted
C | 50 | 87 | 34.6 | 7 | 9.7 | -2.7
C | 55 | 87.3 | 36.5 | 8 | 12.7 | -4.7
C | 60 | 86.8 | 37.1 | 9 | 14.9 | -5.9
C | 65 | 88.4 | 37.1 | 11 | 16.7 | -5.7
C | 70 | 89.3 | 36.7 | 14 | 18.2 | -4.2
C | 75 | 87.8 | 36.2 | 15 | 19.6 | -4.6
C | 80 | 87.9 | 35.7 | 17 | 21 | -4
C | 85 | 89.1 | 35.4 | 20 | 22.8 | -2.8
C | 90 | 88.3 | 35.1 | 22 | 24.6 | -2.6
C | 95 | 88.8 | 35.2 | 25 | 27.1 | -2.1
C | 100 | 88.9 | 35.2 | 28 | 29.6 | -1.6
D | 15 | 81.4 | 30.2 | 3 | 4 | -1 | Pump base bug
D | 20 | 85.3 | 30 | 3 | 4 | -1 | Pump base bug
D | 25 | 87 | 29.6 | 3 | 4 | -1 | Pump base bug
E | 15 | 73.5 | 20.6 | 3 | 4 | -1 | Pump base bug
E | 20 | 82.4 | 21 | 4 | 4 | 0
E | 25 | 67.1 | 21.6 | 4 | 4 | 0 | Sensor dropout
E | 30 | 87.1 | 22.1 | 7 | 4 | 3
E | 35 | 70 | 22.9 | 7 | 4 | 3 | Sensor dropout
E | 40 | 75 | 24.2 | 7 | 4 | 3
E | 45 | 79.5 | 25.7 | 7 | 4 | 3
E | 50 | 82.5 | 27.5 | 8 | 4.4 | 3.6
E | 55 | 83.4 | 29.9 | 9 | 7 | 2
E | 60 | 83.5 | 32.5 | 10 | 10.4 | -0.4
E | 65 | 81.9 | 34.4 | 0 |  |  | Pump=0 bug
F | 15 | 79.4 | 34.1 | 4 | 4 | 0
F | 20 | 78.1 | 35.7 | 4 | 4 | 0
F | 25 | 82.1 | 38.4 | 4 | 5.7 | -1.7
F | 30 | 87.9 | 40.6 | 7 | 7.5 | -0.5
F | 35 | 83.4 | 43.4 | 8 | 10.2 | -2.2
F | 40 | 84 | 46.7 | 0 |  |  | Pump=0 bug
G | 15 | 82.4 | 55.6 | 5 | 4 | 1
G | 20 | 83.5 | 55 | 6 | 4 | 2
G | 25 | 84 | 54.1 | 7 | 8.9 | -1.9
G | 30 | 85.9 | 55.4 | 9 | 12.1 | -3.1
G | 35 | 87.9 | 58.6 | 12 | 16.6 | -4.6
G | 40 | 87.5 | 68.6 | 31 | 25.5 | 5.5 | Pump spike - base inflated 12->31
G | 45 | 83.4 | 63.2 | 32 | 26.8 | 5.2 | Base inflated
G | 50 | 81.8 | 60 | 32 | 28.7 | 3.3 | Base inflated
G | 55 | NaN | 60.7 | 0 |  |  | NaN sensor fault
G | 60 | 86.9 | 59.5 | 40 | 36.6 | 3.4 | Base inflated
G | 65 | 83 | 57.6 | 41 | 38.9 | 2.1 | Base inflated
G | 70 | 87.9 | 60.1 | 44 | 46.1 | -2.1 | Base inflated
G | 75 | 85.9 | 58.6 | 46 | 48.7 | -2.7 | Base inflated
G | 80 | 85.8 | 56.4 | 48 | 50.2 | -2.2 | Base inflated
G | 85 | 85.6 | 55.5 | 50 | 53.3 | -3.3 | Base inflated
G | 90 | 87.5 | 55.4 | 53 | 57.7 | -4.7 | Base inflated
G | 95 | 88.6 | 55 | 56 | 61.6 | -5.6 | Base inflated
G | 100 | 87 | 54.9 | 59 | 66.1 | -7.1 | Base inflated
H | 15 | 84.6 | 63 | 6 | 4 | 2
H | 20 | 84.5 | 62.1 | 8 | 4 | 4
H | 25 | 84 | 61 | 10 | 10.3 | -0.3
H | 30 | 86.8 | 63.9 | 14 | 14.8 | -0.8
H | 35 | 88.3 | 68.6 | 25 | 20.8 | 4.2
H | 40 | 88.3 | 70.3 | 35 | 26.4 | 8.6
H | 45 | 83.8 | 66.3 | 37 | 28.8 | 8.2 | Plateau
H | 50 | 78 | 59.6 | 37 | 28.4 | 8.6 | Plateau
H | 55 | 76.8 | 56 | 37 | 29.4 | 7.6 | Plateau
H | 60 | 77.8 | 54.5 | 37 | 31.8 | 5.2 | Plateau
H | 65 | 79.3 | 53.6 | 37 | 34.6 | 2.4 | Plateau
H | 70 | 80.6 | 52.9 | 37 | 37.5 | -0.5
H | 75 | 82.1 | 52.2 | 38 | 40.4 | -2.4
H | 80 | 83.3 | 51.7 | 40 | 43.6 | -3.6
H | 85 | 84.4 | 50.9 | 42 | 46.3 | -4.3
H | 90 | 84.6 | 50.4 | 44 | 49.5 | -5.5
H | 95 | 86.1 | 50.2 | 47 | 53.2 | -6.2
H | 100 | 85.4 | 49.6 | 50 | 56.3 | -6.3